**Уважаемые коллеги,**

# настоящим компания АББ информирует вас о возобновлении с 10.07.2017 поставок силовых выводов FС CuAl, MC для автоматических выключателей Tmax XT1, XT2, XT4, которые ранее имели статус «временно недоступно» в прайс-листе ООО «АББ» в связи с внесением технических улучшений.

# Таблица с новыми техническими характеристиками приведена ниже, а также в обновленном каталоге Tmax XT, размещенном на официальном сайте AББ ([www.abb.ru](http://www.abb.ru)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код заказа | Описание | Новый момент затяжки |
| 1SDA067151R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x1,5...50mm2 XT1 (комплект из 3шт) | 1,5мм2…10mm2=2,5 Нм  16…70 мм2=5 Нм |
| 1SDA067152R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x1,5...50mm2 XT1 (комплект из 4шт) |
| 1SDA067153R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x1,5...50mm2 XT1 (комплект из 6шт) |
| 1SDA067154R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x1,5...50mm2 XT1 (комплект из 8шт) |
| 1SDA067163R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...95mm2 XT2 (комплект из 3шт) |
| 1SDA067164R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...95mm2 XT2 (комплект из 4шт) | 1 мм2…25mm2=4 Нм  35 мм2…95mm2=6 Нм |
| 1SDA067165R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...95mm2 XT2 (комплект из 6шт) |
| 1SDA067166R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...95mm2 XT2 (комплект из 8шт) |
| 1SDA067191R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 (комплект из 3шт) | Без изменений |
| 1SDA067192R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 (комплект из 4шт) | Без изменений |
| 1SDA067193R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 (комплект из 6шт) | Без изменений |
| 1SDA067194R1 | Выводы силовые FC CuAl 1x2,5...185mm2 XT4 (комплект из 8шт) | Без изменений |
| 1SDA066921R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT1 (комплект из 3шт.) | 2,5 мм2…10mm2=2,5 Нм  16 мм2…35mm2=4 Нм |
| 1SDA066922R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT1 (комплект из 4шт.) |
| 1SDA066923R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT1 (комплект из 6шт.) |
| 1SDA066924R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT1 (комплект из 8шт.) |
| 1SDA066925R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT2 (комплект из 3шт.) | 2,5 мм2…10mm2=2,5 Нм  16 мм2…35mm2=4 Нм |
| 1SDA066926R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT2 (комплект из 4шт.) |
| 1SDA066927R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT2 (комплект из 6шт.) |
| 1SDA066928R1 | Выводы силовые MC CuAl 6x2.5...35mm2 XT2 (комплект из 8шт.) |

# За более подробной технической информацией обращайтесь к представителям группы Силовые автоматические выключатели:

# Батурлин Сергей: +7 (495) 777 222 0 (доб. 2521) [sergey.baturlin@ru.abb.com](mailto:sergey.baturlin@ru.abb.com)

# Мещеряков Игорь: +7 (495) 777 222 0 (доб.2428) [igor.meshcheryakov@ru.abb.com](mailto:igor.meshcheryakov@ru.abb.com)

# Кошкарев Денис: +7 (495) 777 222 0 (доб.2562) [denis.koshkaryov@ru.abb.com](mailto:denis.koshkaryov@ru.abb.com)

# Петренко Алексей: +7(495) 777 222 0 (ext. 2610) [alexei.petrenko@ru.abb.com](mailto:alexei.petrenko@ru.abb.com)